# DZP-271-1/2016                                                                                                                Brzesko dnia 22.01.2016r.

Wykonawcy wszyscy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonym na dostawę: „Serwera oraz macierzy ” DZP -271- 1/2016

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuję:

Pytanie nr:1

Dotyczy Załącznika nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, Serwer, pkt. 1.2 Płyta główna.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie spełniające funkcjonalności: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC.

Odp: Nie.

Pytanie nr:2

Dotyczy Załącznika nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, Serwer, pkt. 1.8 Interfejsy sieciowe.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie spełniające funkcjonalności:  iSCSI Boot

Odp: Tak.

Pytanie nr:3

Dotyczy Załącznika nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, Serwer, pkt. 1.14 Zarzadzanie i obsługa techniczna.

Zapis:

„Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Możliwość rozbudowy o licencję umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 32 kopii migawkowych na LUN. Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 4 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. ”

Opis dotyczy serwera czy macierzy?

Czy Zamawiający może sprecyzować wymagania dotyczące „Zarządzanie i obsługa techniczna”, ponieważ z wymagań w specyfikacji wynika że dotyczą one macierzy, a nie serwera.

Odp: Punkt 1.14 SIWZ ulega sprostowaniu w następujący sposób.

| 1.14 | Zarządzanie i obsługa techniczna | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną posiadająca port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmiejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : - komunikacja poprzez dedykowany interfejs RJ45 - podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging - wbudowana diagnostyka - wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera - zdalna instalacja systemów operacyjnych - wsparcie dla IPv4 i IPv6 - zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii - integracja z Active Directory - wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury - udostępnianie wirtualnej konsoli - autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH) - możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie - wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych |
| --- | --- | --- |

Pytanie 4.

Dotyczy Załącznika nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, Macierz, pkt. 2.4 Cache

Czy Zamawiający dopuszcza 4GB pamięci cache na kontroler ?

Odp: Nie.

Pytanie 5.

Dotyczy Załącznika nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, Macierz, pkt. 2.6 Zarzadzanie i obsługa techniczna.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie spełniające poniższych funkcjonalności:

- Możliwość przejęcia zdalnego pulpit

- Możliwość podmontowania wirtualnego napędu

Odp: Nie.

Pytanie 6.  Dotyczy parametru 1.1 SIWZ

Zamawiający wymaga dostawy obudowy typu Rack o wysokości maksymalnie 1U RACK. Według naszej wiedzy tylko rozwiązanie jednego producenta spełnia łącznie warunki techniczne dla serwera oraz macierzy przy zachowaniu wysokości 1U serwera. Czy w z związku z powyższym zamawiający dopuści serwer o wysokości 2U, który posiada 8 slotów PCIe 3.0 wbudowanych fabrycznie w serwer? Takie podejście pozwoli zwiększyć konkurencyjność ofert jak również zwiększy możliwości skalowania serwera o dodatkowe interfejsy dostępowe.

Odp:Tak.

Pytanie 7.  Dotyczy parametru 1.8 SIWZ

Czy zmawiający dopuści rozwiązanie posiadające wbudowane 4 porty Ethernet 1Gb, porty 10Gb baseT oraz SFP+ na osobnych kartach PCIe przy zachowaniu 5 wolnych slotów PCIe 3.0? Zastosowanie dodatkowych kart pozwoli w przyszłości na zastosowanie nowszych technologii połączeń bez konieczności zmiany serwera.

Odp: Tak.

Pytanie 8.  Dotyczy parametru 1.14 i 2.6 SIWZ

Zamawiający wprowadził wymóg odnośnie dodatkowego oprogramowania umożliwiającego wspólne zarządzanie oferowanymi serwerami oraz oferowaną macierzą poprzez sieć. Obecnie serwery i macierze większości producentów posiadają wbudowany, bezpośredni dostęp przez środowisko graficzne oraz z linii poleceń. Do sprawnego i pełnego zarządzania nie jest wymagana integracja z żadnym zewnętrznym oprogramowaniem. Czy w związku z powyższym oraz w celu zwiększenia konkurencyjności ofert Zamawiający dopuści rozwiązanie składające się z serwera oraz macierzy jednego producenta ale zarządzane za pośrednictwem odrębnych interfejsów dostępnych przez przeglądarkę www?

Odp:Nie.

Pytanie 9.  Dotyczy parametru 2.3 SIWZ

Zamawiający wymaga dostarczenia minimum ośmiu portów SAS 12Gbps. W naszej opinii różnica prędkości 12Gbps i 6Gbps nie jest decydującym parametrem z punktu widzenia wydajności działania aplikacji, w szczególności baz danych. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie z 16 portami 6Gbps SAS? Dzięki temu Zamawiający zyska korzyści związane z większą elastycznością rozwiązania - możliwa będzie dalsza rozbudowa środowiska o większą liczbę serwerów korzystających z zasobów macierzy bez stosowania dodatkowych urządzeń przełączających ruch.

Odp: Nie.

Pytanie 10.  Dotyczy parametru 2.5 SIWZ

Zamawiający wymaga możliwości mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej półki. W celu uzyskania dodatkowych funkcjonalności wynikających z tego parametru zachęcamy do wprowadzenia wymogu możliwości rozbudowy o wykorzystanie technologii tzw. autotieringu w oparciu o statystyki wykorzystania bloków danych pomiędzy 3 rodzajami dysków stosowanymi powszechnie w macierzach tj. SSD, SAS lub FC oraz Nearline/SATA. Funkcjonalność ta jest obecnie wiodącym na rynku parametrem dostępnym dla macierzy tej klasy pozwalającym na optymalizację składowanych danych.

Odp: Nie.

Pytanie nr:11.

Zamawiający w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zał. nr 1 w pkt. 1.5 tabeli dotyczącym serwera wymaga:

„Minimum trzy sloty generacji 2 w tym przynajmniej:

- jeden o prędkości minimum x16 3/4 długości pełnej wysokości,

- jeden o prędkości minimum x16 połowy wysokości i połowy długości.”

Taka konfiguracja slotów jest możliwa do osiągnięcia wyłącznie przy dwóch, a nie trzech slotach w serwerze.

Jednocześnie w pkt. 1.11 tabeli dotyczącym serwera Zamawiający wymaga „2 porty SFP 10 GbE PCI-E wraz z wkładkami 10G SFP LC” , a w pkt. 2.3 tabeli dotyczącym macierzy wymaga „2 kontrolery SAS 12Gbps  dedykowany dla serwera w celu podłączenia oferowanej macierzy”.

Taka konfiguracja slotów i wymaganych kart rozszerzeń jest niemożliwa.

Wymagane serwery umożliwiają zainstalowanie wyłącznie 1 kontrolera SAS 12Gbps z 2-portami, a Zamawiający wymaga 2 kontrolerów SAS 12Gbps.

Dodatkowo nie ma możliwości zainstalowania łącznie 1 kontrolera SAS 12Gbps z 2-portami oraz dodatkowej 2 portowej karty SFP 10 GbE PCI-E wraz z wkładkami 10G SFP LC w konfiguracji slotów, którą wymaga Zamawiający.

W związku z tym, aby była możliwa prawidłowa konfiguracja oferowanego rozwiązania:

a)       Czy Zamawiający zmieni wymaganie w pkt 2.3 tabeli dotyczącym macierzy na następujące: „1 kontroler SAS 12Gbps dedykowany dla serwera w celu podłączenia oferowanej macierzy”?

Odp: Nie.

b)      Czy Zamawiający zmieni wymaganie w pkt. 1.5 tabeli dotyczącym serwera na następujące:

„Minimum trzy sloty generacji 2 w tym przynajmniej:

- jeden o prędkości x8 połowy wysokości i długości,

Odp: Nie.

Pytanie nr:12

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie dot. Dostawy serwera i macierzy” dla SPZOZ Brzesko proszę o wyjaśnienie zapisu w załączniku 1, pkt. 1.14.

Zapis ten jest identyczny jak zapis 2.6 w specyfikacji macierzy dyskowej i naszym zdaniem dotyczy oprogramowania do zarządzania właśnie macierzą dyskowa a nie serwerem.

Naszym zdaniem na rynku nie ma rozwiązań serwerowych zarządzanych tym samym oprogramowaniem co macierz i realizującego opisane przez Zamawiającego funkcje.

W związku z tym prosimy o wyjaśnienie lub sprostowanie specyfikacji

| 1.14 | Zarządzanie i obsługa techniczna | Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Możliwość rozbudowy o licencję umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 32 kopii migawkowych na LUN. Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 4 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Zarządzanie macierzą poprzez minimum oprogramowanie zarządzające lub przeglądarkę internetową. Dodatkowe opogramowanie umożliwiające wspólne zarządzanie oferowanymi serwerami oraz oferowaną macierzą poprzez sieć spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH - Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, jeśli dla tej funkcjonalności jest wymagana licencja należy uwzględnić licencję wraz z macierzą. - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych |
| --- | --- | --- |

| 2.6 | Zarządzanie i obsługa techniczna | Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Możliwość rozbudowy o licencję umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 32 kopii migawkowych na LUN. Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 4 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Zarządzanie macierzą poprzez minimum oprogramowanie zarządzające lub przeglądarkę internetową. Dodatkowe opogramowanie umożliwiające wspólne zarządzanie oferowanymi serwerami oraz oferowaną macierzą poprzez sieć spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH - Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, jeśli dla tej funkcjonalności jest wymagana licencja należy uwzględnić licencję wraz z macierzą. - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych |
| --- | --- | --- |

Odp: Przepraszamy za pomyłkę, prawidłowy opis przedstawiamy poniżej:

| 1.14 | Zarządzanie i obsługa techniczna | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną posiadająca port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmiejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : - komunikacja poprzez dedykowany interfejs RJ45 - podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging - wbudowana diagnostyka - wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera - zdalna instalacja systemów operacyjnych - wsparcie dla IPv4 i IPv6 - zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii - integracja z Active Directory - wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury - udostępnianie wirtualnej konsoli - autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH) - możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie - wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych |
| --- | --- | --- |

Uwaga: W związku z licznymi pytaniami Zamawiający zmienia termin składania ofert na  dzień 28.01. 2016 r. godz: 11 00.

…………………………