PROGRAM  FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

Opracowanie zawiera .

- Karta tytułowa.

- Przedmiot zamówienia.

- Opis stanu istniejącego

- Zakres robót do wykonania

5.    Opis wymagań zamawiającego.

1. Karta  tytułowa

1.1 Zamawiający .

Samodzielny  Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku ul. Kościuszki 68 , 32-800 Brzesko .

1.2 Nazwa  zadania przez zamawiającego:

„ Modernizacja pompowni  wraz z wykonaniem przyłącza wody użytkowej dla SP ZOZ w Brzesku”

Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych  obiektów  i  urządzeń związanych

z zapewnieniem wody użytkowej  dla  potrzeb Szpitala Powiatowego w Brzesku .

1.3 Adres obiektu  budowlanego.

Działka Nr 1410/19 przy ul. Kościuszki 68 w Brzesku :

Zespół pomp w przyziemiu budynku technicznego ;

Sieci doprowadzające wodę do obiektów Szpitala .

1.4 Kod CPV i nazwa .

45 21 00 00 - 2		Roboty remontowe w zakresie budynków

45 45 30 30 – 7		Roboty  remontowe i modernizacyjne

45 33 24 00 – 7		Wykonanie instalacji sanitarnych

45 42 10 00 – 4		Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45 31 11 00 – 0		Roboty w zakresie przewodów instalacji

elektrycznych

1.5 Autor opracowania.

mgr inż. Ryszard Trojanowski upr.nr 30/KW/75

Data opracowania : m-c sierpień 2016r.

2. Przedmiot  zamówienia .

Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie koncepcyjnego projektu  i wykonanie modernizacji  pompowni ( hydroforni) i wykonanie przyłącza wody użytkowej  dla  potrzeb SP ZOZ w Brzesku.

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę instalacji elektrycznej wymianę pomp i szafy sterowniczej, armatury hydraulicznej i wodomierzy.

3. Opis stanu istniejącego

Obiekty szpitala Powiatowego w Brzesku i osiedla mieszkaniowego zaopatrywane są w wodę pitną , wodę dla celów gospodarczych oraz przeciwpożarowych z miejskiej sieci wodociągowej .

Na  działce nr 1410/19  znajduje się podziemny zbiornik wody czystej . W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika zlokalizowana jest wspólna studzienka wodomierzowa  dla przyłącza j.w. oraz nieczynnego przyłącza wody z zakładu piwowarskiego Okocim.

Od studzienki wodomierzowej woda doprowadzana jest niezależnym rurociągiem do zbiornika żelbetowego podziemnego o pojemności v= 400 m3. W studzience oprócz rurociągów ф 100 mm  i wodomierza znajdują się zasuwy , którymi Użytkownik reguluje dopływ wymaganej ilości wody do zbiornika .

Woda czysta ze zbiornika przesyłana jest  poprzez pompy zlokalizowane w przyziemiu budynku technicznego ( hydroforni) do sieci obiektów szpitala,  a w dalszej kolejności do osiedla mieszkaniowego.

Zbiornik wyposażony jest w spust wody oraz rurociąg przelewowy z rur żeliwnych ф 150 mm z wyprowadzeniem poprzez ścianę zbiornika do studzienki przelewowej z klapą zwrotną kanalizacyjną (zabezpieczającą zbiornik przed zanieczyszczeniem ) , woda z komory przelewowej odprowadzana jest grawitacyjnie do kanalizacji deszczowej .

Wejście do zbiornika włazem znajdującym się w nadbudowie o wymiarach 1.60 x 1.20 m , wysokości 2.0m.

Wentylacja zbiornika w nadbudowie nad szczelnym włazem oraz poprzez kominki wyprowadzone poprzez strop nad teren.

Pomiar napełnienia zbiornika nie funkcjonuje .

4.Zakres robót do wykonania:

-  opracowanie koncepcyjnego projektu technicznego - budowlanego modernizacji pompowni (hydroforni);

-  wymiana pomp - montaż zestawu pomp o wydajności 72.0m3/godz i wysokości  podnoszenia 60.0m wraz z funkcją powiadamiania o awarii (np. prod.HYDROVACUM lub równoważnych),

- montaż armatury huydraulicznej (rury,zawory);

- montaż szafy sterowniczej;

-   montaż pompy odwadniającej - zabezpieczającej  przed zalaniem pomieszczeń pompowni

- montaż kabla przyłączeniowego do pomp  rozdzielni do pompowni około -- 40.00m oraz wymianę instalacji elektrycznej,

-  modernizację pomieszczenia pompowni (hydroforni) – np. uzupełnienie ubytków tynku , malowanie na biało oraz inne prace  po uzgodnieniu z Zamawiającym,

-  montaż wodomierzy na rurociągach Ø 100mm -2 szt

"         "                  "                  Ø 50mm – 2 szt

-  w pompowni – główne zasilanie – 1 szt,

-  dokumentacja powykonawcza – karty gwarancyjne, instrukcje obsługi itp.

4. Opis  wymagań zamawiającego.

1. Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się wykonawcy z zakresem robót i dokonanie pomiarów we własnym zakresie.

2. Zapewnienia nieprzerwanej dostawy wody do obiektów Zamawiającego  oraz osiedla mieszkaniowego.

Ewentualne wyłączenia wody należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.

3. Wykonania robót  pod nadzorem osób uprawnionych  oraz przy ścisłej współpracy z Zamawiającym.

4. Wykonania robót  zgodnie z odpowiednimi przepisami w sposób bezpieczny.