Załącznik Nr 2

do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

o wartości szacunkowej nie przekraczającej

równowartości  kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: DZP- 2711-20/2016                                                                           Brzesko  dnia   28.09.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówień poniżej 30 000 euro

- Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

32- 800 Brzesko, ul: Kościuszki 68

zaprasza do złożenia oferty na: usługę- Czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów klimatyzacyjno- wentylacyjnych, wymiana filtrów HEPA oraz czyszczenie i dezynfekcja kanałów nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

2.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów klimatyzacyjno- wentylacyjnych oraz czyszczenie i dezynfekcja kanałów nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej w obiektach SP ZOZ w Brzesku.

2.1 Zamawiajacy posiada 5 central klimatyzacyjno-wentylacyjnych firmy „Klimor”

Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania przeglądu i konserwacji agregatów chłodniczych central klimatyzacyjnych zgodnie z art.20 ustawy z 15 maja 2015 roku „o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych „

Zobowiązany jest również do wypełnienia i podpisania kart urządzeń –klimatyzacji.

2.2 Szacunkowa długość kanałów klimatyzacyjno-wentylacyjnych wynosi;

a/Trakt Porodowy N 45m, W 45m -(4 piętro)

b/Blok Operacyjny N 165m, W 60m- (5 piętro)

c/Szpitalny Oddział Ratunkowy N 100m, W 100m -(parter)

d/Oddział Intensywnej Opieki Medycznej N 60m,W 60m

2.3 Łączna długość kanałów klimatyzacyjnych  wynosi 635m,przekrój kanałów nawiewno-wywiewnych 50x50 cm. Kanały posiadają otwory rewizyjne. Ostatnie czyszczenie wykonano w październiku 2015 roku.

2.4 Szacunkowa długość kanałów wentylacji mechanicznej nawiewowo- wywiewnej  wynosi;

a/Centralna Sterylizacja N 32m-przekrój 25x12cm,W 52m-przekrój 25x13cm

b/Fizykoterapia i Endoskopia N 58m-przekrój 30x20cm,W69m-przekrój30x30cm

c/RTG-1 N 37m-przekrój 20x12cm, W 54m-przekrój 20x16cm

d/RTG-2 N 30m-przekrój 20x16cm, W 41m-przekrój 20x16cm

e/Łączna długość kanałów: 373m

f/Wentylatornie znajdują się w suterynach Szpitala a pomieszczenia wentylowane:

RTG-2 piętro

g/Fizykoterapia i Centralna Sterylizacja-3 piętro.

Ostatnie czyszczenie wykonano w październiku 2015 roku.

2.5.Oddział Chorób Płuc –parter, budynek wolnostojący  ,przekrój  od 100-400 mm, długość kanałów

ok 300m,czyszczenie 3 central nawiewowo-wywiewnych wraz z wymianą filtrów (9 szt).

Centrale wentylacyjne znajdują się na dachu budynku jednokondygnacyjnego.

2.6 Oddział Chorób Wewnętrznych

- wentylatornie mechaniczne znajdują się w sekretariacie ,dyżurce lekarskiej oraz kuchni,

-przekrój 10 x10 cm. Łączna długość kanałów 20 m.

2.7  Wymiary i ilość filtrów HEPA

Filtr HEPA H13  305 x 610 x 292 mm- 22 szt

Filtr HEPA H13  305 x 305 x 292 mm- 9 szt

Filtr  kieszonkowy F9 592x592x600 mm- 3 szt

Filtr kasetowy G4 645x690x100 mm – 3 szt

Filtr kasetowy G4 645x590x100 mm- 3 szt

Wykonawca  usługi  zobowiązany będzie do utylizacji  zużytych  40  filtrów Hepa na swój koszt  i                                           wystawienia dokumentu  potwierdzającego utylizację.

3.Wykonawca ,musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 .r (DZ.U z  2015.r poz.881) art.20.

a) z Grupy I pkt.2 urządzenia ,instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną o napięciu do 1 kW.

b) z Grupy II pkt.5 urządzenia ,instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne ,urzadzenia wentylacji ,klimatyzacji i chłodnicze , o mocy powyżej 50 kW, potwierdzone certyfikatem wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego.

W/W uprawnienia zawiera zał nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003.r (poz.828).

c) do oferty należy dołaczyć wykaz personelu wraz z uprawnieniami.

4.Po wykonaniu usługi  Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenie dokumentacji powykonawczej tj:

a)płyta CD z nagraniem z wykonywanych prac (nagrany materiał przed czyszczeniem instalacji i po czyszczeniu i dezynfekcji) – nagranie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu   odbioru;

b)prawidłowy wynik badań mikrobiologicznych (dla każdego układu) przeprowadzonych po wykonaniu usługi czyszczenia; - wynik badania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru;

c)protokoły z przeprowadzonych pomiarów, regulacji i czyszczenia;

d)protokół odbioru;

e)założenie karty urządzenia –świadectwo kwalifikacyjne dla 5 central klimatyzacyjno wentylacyjnych.

f)Sprawdzenie szczelności 5 central klimatyzacyjno wentylacyjnych i potwierdzone odpowiednim dokumentem.

5.W związku z wykonywaniem prac w obiektach  czynnych, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić go w sposób nie powodujący zaburzeń w funkcjonowaniu Szpitala i nie powodującej nadmiernej uciążliwości.

6. Przed złożeniem oferty Wykonawca może dokonać  wizji lokalnej. Termin dokonania wizji należy ustalić telefonicznie tel. 14 66 21 155 lub 14 6621437.

7.Metoda obliczenia ceny: cenę należy podać  w złotych polskich w następujący sposób:

cena  netto w złotych, wysokość podatku VAT w procentach, wysokość podatku VAT w złotych oraz wartość brutto.

8.Termin realizacji zamówienia: do 31 pażdziernika 2016.

9.Termin płatności: do 60 dni od dnia otrzymania faktury.

10.Rodzaj i opis kryteriów wyboru  oferty –cena -100%

w ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi  w tym koszty materiałów, koszty robocizny oraz wszystkie inne koszty mające wpływ na wartość oferty ( np. koszty dojazdu do Zamawiającego).

11. Do oferty należy dołączyć :

a/Wykaz  pracowników wraz z  uprawnieniami i  certyfikatem.

12. Po wyborze oferty Zamawiajacy będzie wymagał przedłożenia KRS lub  aktualnego odpis z właściwego rejestru centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

a)atestów oraz kart charakterystyk użytych środków czyszczących i dezynfekcyjnych; deklaracje zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych dla preparatów, którymi odbywać się będzie dezynfekcja. Zaoferowane preparaty muszą posiadać aktualne badania biobójczości ; w zakresie bakterii wirusów i grzybów.

13.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Bogusława Pacura tel 14 6621437 lub  6621155

14. Miejsce i sposób przygotowania i złożenia oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i przesłać Zamawiającemu fax-em na nr: (14) 66 21 155,lub  pocztą elektroniczną na adres:

przetargi @ spzoz-brzesko.pl ,przesłać listownie na adres siedziby Zamawiającego lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego pok.386 do dnia  05.10.2016.r

15.Oferenci zainteresowani złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu pisemne zapytania o wyjaśnienie  treści zapytania ofertowego, za pomocą telefaksu na nr 14 6621155 lub pocztą e-mail na adres:

przetargi@spzoz-brzesko.pl

- Treść oferty (wypełnia wykonawca):

- Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………………………………

- Adres Wykonawcy: ………………………………………………............................................................

- ………………………………………………………………………………………………………………

- NIP ………………………………….; Regon: ………………………………..;

- telefon………………………………;   fax……………………………………;

- adres  email:(czytelnie)……………………………………………………………………

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto: …………………. zł (słownie złotych:………………………………………………

Podatek VAT: ………...%, podatek VAT………………………………….zł

Wartość brutto: ………………..zł. (słownie zł…………………………………………………………………..)

……………………………………………………………………………………………………………………)

g)   Potwierdzam termin  realizacji zamówienia do dnia …………………………………………………………

h)   Udzielam  gwarancji na przedmiot zamówienia na okres: …………………………………………………

i)    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

j)   Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę żadnych  zastrzeżeń.

k.Imię i nazwisko osoby do kontaktu …………………………………………..

nr: telef…………………………………………………………………………..

l. Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy.

…………………………………………………………………………………………………………

m.Miejscowość  dnia : …………………………

Miejscowość  dnia : …………………………		                        ……………………………………….

( pieczątka firmowa wykonawcy)

………………….………………………………………

( podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej)