numer sprawy  DZP-2711-5/18

ZAŁĄCZNIK Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pięcioletniego  przeglądu i pomiarów instalcji elektrycznej , odgromowej i osprzętu w obiektach SPZOZ . Połączenie uziemień wyrównawczych .

Zadanie nr 1- przegląd  instalacji elektrycznej i odgromowej

w tym:

1) gniazdo 1-fazowe 230V  - szt 1515

2) gniazdo 1 fazowe 230V dedykowane  -szt 331

3) gniazdo 3- fazowe 400 V –szt 66

4) (instalacja odgromowa) ilość złączy kontrolnych –szt 50

2. W ramach realizacji usługi: Wykonawca zobowiazany jest do wykonania poniższych czynności w szczególności:

Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych wraz z osprzętem narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne  i niszczące działania czynników wstępujących podczas użytkowania obiektów na zewnątrz  i wewnątrz budynków tj:( Sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, instalacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne  instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń).

Oględziny instalacji odgromowej : sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń ,mocowania i ułożenia przewodów.

Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli

3.Wykonawca powinien dokonać przeglądu  zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa i normami ,a także przy użyciu urządzeń posiadających aktualną homologacje ( Wykonawca w protokole winien  określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez  wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów).

4.Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych Wykonawca musi sporządzić  pisemny protokół .

5.Protokół przeglądu instalacji  elektryczne winien  zawierać miedzy innymi:

―     datę wykonania przeglądu, nr protokołu

―     oznaczenie obiektu objętego przeglądem

―     dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie  spełnienia             przez nie wymaganych przepisów prawa i norm

―     tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne lokale, a w ramach lokali na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w lokalu

―     wynik pomiarów dla poszczególnych punktów w lokalach (pozytywny/negatywny)

―     tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów (klatki schodowe, piwnice, strychy itp.) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej.

―     tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny)

―     wykaz usterek i nieprawidłowości -określenie zaleceń pokontrolnych

―     informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji

―     wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego protokołu.

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu oryginał protokołu.

6.Wykonawca zobowiązuje się do:  przeprowadzenia badań instalacji elektrycznych i piorunochronnych

zgodnie art. 62 ust. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz.1332 z późn. zm.)

Innych przepisów i norm mających zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia.

7.Wykonawca będzie wykonywał usługę w czynnym obiekcie ,co należy uwzględnić przy organizacji przeprowadzonych pomiarów.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie realizacji  usługi a przypadku  ich wystąpienia zobowiazany będzie do ich naprawy na własny koszt.

Zadanie nr 2- Połączenie uziemień wyrównawczych .

1.Połączenie uziemień wyrównawczych  od rozdzielni głównej NN(poziom-1) do szachtów elektrycznych C1i C2 na poziomach od -1 do +4.

2.Zamawiający przewiduje zużycie materiałów ok.

1)Przewód LYżo 70 mm²  40 mb

2)Przewód LgYżo 50 mm²  65 mb

3)Przewód LgYżo 16 mm²  52 mb

4)Szyny wyr. potencjału      32 szt

6)Materiały pomocnicze (dyble,uchwyty,opaki)

7)Wykonawca powinien dokonać rozprowadzenia przewodów ,zamontować i podłączyć szyny wyrównawcze w szachtach.

8)Wykonawca będzie wykonywał usługę w czynnym obiekcie ,co należy uwzględnić przy organizacji  prowadzonych prac.

9)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie realizacji  usługi a przypadku  ich wystąpienia zobowiazany będzie do ich naprawy na własny koszt.

Zadanie nr 1- przegląd  instalacji elektrycznej i odgromowej

Oferujemy wykonanie zamówienia za :

cenę netto:………………………………………………………………………………..

za cenę brutto: ………………………………………………(słownie:……………….)

Zadanie nr 1- Połączenie uziemień wyrównawczych

Oferujemy wykonanie zamówienia za :

cenę netto:………………………………………………………………………………….

za cenę brutto: …………………………………(słownie:……………….)

Oświadczam, że:

a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c) Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

d) Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

e) Oświadczam, że posiadam odpowiedni certyfikat ISO w zakresie…………. (wpisać odpowiednio TAK/NIE)

f) Imię i nazwisko osoby do kontaktu …………………………………………..nr tel……………………….

f) Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy:…………………………….

Data dnia ………………..

…………………………………………

Podpis osoby upoważnionej